Servizi			ELGA di Gallione Franco

Rappresentanze	via del Giglio n°65/B

Consulenza		55049 Viareggio (LU) ITALIA

Progettazione		tel.  +39 0584 944868

Produzione		fax. +39 0584 944851

Forniture		E-mail: fgallione@tiscali.it

web: www.elgaitalia.com - Codice NATO Costr: / Forn. (N/CAGE): AD 010

P.IVA 01868240464 - Cod. Fisc. GLL FNC 53P02 L833R - Iscr. C.C.I.A.A. Lucca n°177644

Cavo Multipolare Cod. ELCM1225    FR2OR / 3   12 G 2,50  PVC-PVC

IMPIEGO

Cavo elettrico per segnali e comandi

Applicazione statica

Esclusivamente all’interno

COSTRUZIONE

- n°  12  Conduttori  sez. 2,50 mmq. ( 50 x 0.25 ) Rame  Rosso

- Isolamento  PVC   Ø mm. 3.40  +/- 0.10 Col.:  Neri numerati  +4 Gi/Ve

- Cordatura  dei  12  poli

- Guaina  PVC    Ø mm. 16,50 ± 0,50  Col.: Nero ral 9005

- Marcatura : ELGA - FR2OR  12G2.5 MMQ   450-750V   CEI 20-22 II – CEI 20-52  “

CARATTERISTICHE  FISICHE

Conduttore Rame rosso 				CEI 20-29 Classe 5

Isolante  PVC					CEI 20-11  TIPO  R2

Guaina  PVC						CEI 20-11   TIPO  TM1

Non Propagante l’incendio				CEI 20-22 II

Temperatura di esercizio				- 20 °C   + 80 °C

Raggio di curvatura min.				12 x Ø esterno

CARATTERISTICHE  ELETTRICHE  E  TEST

Tensione nominale 				           450-750  V

Prova di Tensione 					3000  V

Resistenza dei Conduttori Max			7.98  Ohm x Km a 20 °C

Resistenza di Isolamento				> 150  M Ohm  x Km - 20 °C

Conforme con la direttiva 73/23 CEE modificata dalla direttiva  93/68 CEE nota come DIRETTIVA BASSA TENSIONE. Marchiatura CE sempre su etichetta identificativa.

Istruzioni per l’uso dei cavi a bassa tensione	CEI 20-40